二〇二四年第 一 季度即墨区城市供水水质季报表

填报单位：即墨区自来水公司水质检测中心                                                                       填表日期：2024.3.27

| 项目 类别 |  | 浑浊度 （NTU） |  | 色度 （铂钴色度单位） |  |  | 臭和味 （级） |  | 游离氯 （mg/L） |  | 细菌总数 （CFU/mL） |  | 总大肠菌群 （CFU/100ml） |  | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） |  | 肉眼可见物 |  | 氨（以N计） （mg /L） |  | 国标43项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 平均值 |  | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 合格率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管网水 | 1月 | 0.34 | 100 | ＜5 | 100 | 无 |  | 100 | 0.14 | 100 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 2.25 | 100 | 无 | 100 | ＜0.02 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2月 | 0.30 | 100 | ＜5 | 100 | 无 |  | 100 | 0.15 | 100 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 2.40 | 100 | 无 | 100 | ＜0.02 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3月 | 0.26 | 100 | ＜5 | 100 | 无 |  | 100 | 0.15 | 100 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 2.23 | 100 | 无 | 100 | ＜0.02 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 季度 | 0.30 | 100 | ＜5 | 100 | 无 |  | 100 | 0.15 | 100 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 2.29 | 100 | 无 | 100 | ＜0.02 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.管网水取50个点，8项指标2次/月。 2.检测依据《生活饮用水标准检验法》（GB/T5750—2023） 评价依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |

负责人：王玲                                  审核：隋爱妮                                     制表：刘佳